1. számú melléklet


								
Az E.GAS Gázelosztó Kft területén karbantartandó gázfogadó típusok

	Közép-Zala, Göcsej I.
	
	

	Település
	Gyártmány
	Típus
	Jelenlegi nyomásszabályozó típusa
	Ág
	DN1
	DN2
	P1
	P2
	Felső záróérték
	Alsó záróérték
	Lefúvató
	Kapacitásigény (Nm3)
	Karbantartási ciklus

	Almásháza
	Kögáz
	KBM-1-1D-291
	KS2-12D
	2
	 
	 
	8
	2,5
	2,3
	3,6
	3,8
	1,3
	1,2
	5,6
	1250
	2 év

	Bocfölde
	Kögáz
	KBM-22-4D-493
	KS-2-43B
	1
	 
	 
	8
	2,6
	-
	3,8
	-
	1,6
	-
	5,2
	670
	2 év

	Csatár
	Kögáz
	KBM-38-3D-194
	CF-15-4-0-3
	2
	 
	 
	8
	2,6
	2,4
	3,4
	3,8
	1,8
	1,6
	5,8
	400
	2 év

	Csonkahegyhát
	Kögáz
	KBM-38-3D-194
	CF-15-4-0-3
	2
	 
	 
	8
	2,6
	2,3
	3,4
	3,8
	1,8
	1,6
	5,8
	400
	2 év

	Dióskál
	Kögáz
	KBM-1-2D-393
	KS-2-17D
	2
	 
	 
	8
	2,5
	2,3
	3,6
	4
	1
	0,8
	5,4
	1250
	2 év

	Dobronhegy 
	Kögáz
	KBM-38-3D-194
	CF-15-4-0-3
	2
	 
	 
	8
	2,6
	2,4
	3,2
	3,6
	1,8
	1
	5,2
	400
	2 év

	Gombosszeg
	Kögáz
	KBM-1-2D-393
	KS-2-17D
	2
	 
	 
	8
	2,6
	2,4
	4
	4,2
	1
	0,8
	4,4
	1250
	2 év

	Lickóvadamos
	Kögáz
	KBM-38-3D-295
	CF-15-4-0-3
	2
	 
	 
	8
	2,5
	2,3
	3,2
	3,4
	2
	1,8
	5,8
	400
	2 év

	Milejszeg
	Kögáz
	KBM-38-3D-194
	CF-15-4-0-3
	2
	 
	 
	8
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	2
	1,8
	5,8
	400
	2 év

	Misefa
	Kögáz
	KBM-1-1D-291
	KS-2-12D
	2
	 
	 
	8
	2,6
	2,4
	3,2
	3,7
	1,2
	1
	5,8
	1250
	2 év

	Nemesrádó
	Kögáz
	KBM-38-3D-194
	CF-15-4-0-3
	2
	 
	 
	8
	2,5
	2,3
	3,2
	3,6
	1,5
	1,4
	5,4
	400
	2 év

	Nemessándorháza
	Kögáz
	KBM-38-3D-295
	CF-15-4-0-3
	2
	 
	 
	8
	2,6
	2,4
	3,4
	3,8
	2
	1,8
	5,8
	400
	2 év

	Orbányosfa
	Kögáz
	KBM-38-3D-194
	CF-15-4-0-3
	2
	 
	 
	8
	2,5
	2,3
	3,2
	3,6
	1,8
	1,4
	4,8
	400
	2 év

	Pacsa
	Kögáz
	KBM-1-6D-393
	KS-2-17/26D
	2
	 
	 
	8
	2,5
	2,3
	3,4
	3,9
	1,7
	0,7
	5,8
	2500
	2 év

	Padár
	Kögáz
	KBM-38-3D-194
	CF-15-4-0-3
	2
	 
	 
	8
	2,6
	2,3
	3,2
	3,8
	1,8
	1,6
	5,8
	400
	2 év

	Pálfiszeg
	Kögáz
	KBM-38-3D-194
	CF-15-4-0-3
	2
	 
	 
	8
	1,6
	2,4
	3,2
	3,8
	2
	1,8
	5,8
	400
	2 év

	Petrikeresztúr
	Kögáz
	KBM-38-3D-295
	CF-15-4-0-3
	2
	 
	 
	8
	2,6
	2,4
	3,4
	3,6
	1,8
	1,4
	5,8
	400
	2 év

	Sárhida
	Kögáz
	KBM-1-6D-393
	KS-2-17/26D
	2
	 
	 
	8
	2,5
	2,4
	3,8
	4
	1,4
	1,2
	5,8
	2500
	2 év

	Szentpéterúr
	Kögáz
	KBM-1-2D-393
	KS-2-17D
	2
	 
	 
	8
	2,5
	2,3
	3,6
	4
	1,2
	1
	5,4
	1250
	2 év

	Iborfia
	Kögáz
	KBO-2
	 
	2
	 
	 
	8
	2,6
	2,4
	3,2
	3,4
	1,8
	1,6
	5,8
	120
	2 év





	Nádasd és Térsége
	
	

	Település
	Gyártmány
	Típus
	Jelenlegi nyomásszabályozó típusa
	Ág
	DN1
	DN2
	P1
	P2
	Felső záróérték
	Alsó záróérték
	Lefúvató
	Kapacitásigény (Nm3)
	Karbantartási ciklus

	Gersekarát II.
	Kögáz
	MBM-236-T5-10
	 
	2
	 
	 
	10
	2,5
	2,3
	3,2
	3,6
	1,4
	1,2
	5,8
	5000
	2 év

	Gersekarát I.
	Kögáz
	KBM-1-5D-431
	 
	2
	 
	 
	10
	6
	5,8
	7,8
	8
	4
	3,4
	8
	6000
	2 év

	Rimány
	Kögáz
	KBM-1-6D-294
	 
	2
	 
	 
	6
	2,5
	2,3
	3,5
	3,7
	1,4
	1
	5,8
	2500
	2 év

	Nádasd
	Kögáz
	KBM-1-6D-393
	 
	2
	 
	 
	6
	2,5
	2,3
	3,4
	3,7
	1,4
	1
	5,8
	2500
	2 év

	Hegyhátsál
	Kögáz
	KBM-38-3D-194
	 
	2
	 
	 
	6
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,7
	1
	5,8
	400
	2 év

	Vaspör
	Kögáz
	KBM-1-4D-393
	 
	2
	 
	 
	6
	2,6
	2,4
	3,5
	3,7
	1,7
	1,2
	5,8
	1250
	2 év




	Bajánsenye és Térsége
	
	

	Település
	Gyártmány
	Típus
	Jelenlegi nyomásszabályozó típusa
	Ág
	DN1
	DN2
	P1
	P2 
	szűrő típ
	Felső záróérték
	Lefúvató típ
	Alsó záróérték
	Lefúvató
	Kapacitásigény (Nm3)
	Karbantartási ciklus

	Baglad
	Kögáz
	KBM-16K-6D-294
	KS-2-17/26
	1
	50
	80-50
	6
	2,5
	KF-50
	4
	KBD-25 D1
	1,6
	-
	5,8
	1500
	2 év

	Kerkafalva
	Kögáz
	KBM-16K-2D-294
	KS-2-17 D1
	1
	40-50
	80
	6
	2,5
	KF-40
	4,6
	KBD-25 D1
	1,4
	-
	5,8
	800
	2 év

	Nemesnép
	Kögáz
	KBM-16K-6D-294
	KS-2-17 D1
	1
	50
	80-50
	6
	2,5
	KF-50
	4,8
	KBD-25 D1
	1,2
	-
	5,8
	1500
	2 év

	Kerkáskápolna
	Kögáz
	KBM-16K-2D-294
	KS-2-17 D1
	1
	50
	50
	6
	2,5
	KF-50
	4,8
	KBD-25 D1
	1,5
	-
	5,8
	800
	2 év




	Gyékényes és Térsége
	
	

	Település
	Gyártmány
	Típus
	Jelenlegi nyomásszabályozó típusa
	Ág
	DN1
	DN2
	P1
	P2
	szűrő típ
	Felső záróérték
	Lefúvató típ
	Alsó záróérték
	Lefúvató
	Kapacitásigény (Nm3)
	Karbantartási ciklus

	Liszó
	Kögáz
	KBM-16K-7D-294
	KÖGÁZ-200/2,5
	1
	40
	40
	6
	2,5
	KF-40
	3,2
	KBD-15 D1
	1,9
	-
	5,8
	100
	2 év

	Nagyberek
	Kögáz
	KBM-16K-4D-493
	KS-2-43-D2
	1
	100
	150
	6
	2,5
	KF-100
	4,4
	KBD-25 D1
	1,8
	-
	6
	1250
	2 év

	Porrogszentpál
	Kögáz
	KBM-16K-2D-294
	KS-2-17 D1
	1
	50
	50-80
	6
	2,8
	KF-50
	3,8
	KBD-25 D1
	1,5
	-
	5,8
	800
	2 év

	Nemespátró
	Kögáz
	KBM-16K-6D-294
	KS-2-17 D1
	1
	50
	50-80
	6
	2,5
	KF-50
	3,6
	KBD-25 D1
	1,8
	-
	6
	1500
	2 év







	Iharosberény és Térsége
	
	

	Település
	Gyártmány
	Típus
	Jelenlegi nyomásszabályozó típusa
	Ág
	DN1
	DN2
	P1
	P2
	szűrő típ
	Felső záróérték
	Lefúvató típ
	Alsó záróérték
	Lefúvató
	Kapacitásigény (Nm3)
	Karbantartási ciklus

	Inke
	Kögáz
	KBM-16K-1D-294
	KS-2-12D
	1
	40
	50
	6
	3
	KF-40
	4
	-
	2
	-
	4,4
	670
	2 év

	Iharosberény
	Kögáz
	KBM-16K-6D-393
	KS-2-17/26
	1
	50
	80
	8
	3
	KF-50
	4
	-
	2
	-
	4,5
	1500
	2 év




	Koppányvölgye
	
	

	Település
	Gyártmány
	Típus
	Jelenlegi nyomásszabályozó típusa
	Ág
	DN1
	DN2
	P1
	P2
	Felső záróérték
	Alsó záróérték
	Lefúvató
	Kapacitásigény (Nm3)
	Karbantartási ciklus

	Pusztakovácsi
	Kögáz
	KBM-16K-6D-393
	KS-2-17/26D
	1
	 
	 
	8
	4
	-
	5,1
	-
	2,9
	-
	5,8
	1411
	2 év

	Hács
	Kögáz
	KBM-16K-1D-299
	KS-2-12D
	1
	 
	 
	8
	4
	-
	5,8
	-
	2,9
	-
	5,2
	448
	2 év

	Gamás
	Kögáz
	KBM-16K-1D-299
	KS-2-12D
	1
	 
	 
	8
	4
	-
	5,4
	-
	2,8
	-
	6
	551
	2 év

	Karád
	Kögáz
	KBM-16K-4D-493
	KS-2-43D
	1
	 
	 
	8
	4
	-
	5,4
	-
	2,4
	-
	6
	2021
	2 év

	Kára
	Kögáz
	KBM-16K-6D-393
	KS-2-17/26D
	1
	 
	 
	8
	4
	-
	5,6
	-
	2,6
	-
	5,8
	1214
	2 év

	Nágocs
	Kögáz
	KBM-16K-1D-393
	KS-2-12D
	1
	 
	 
	8
	3,5
	-
	5,8
	-
	2
	-
	6
	1671
	2 év

	Bedegkér
	Kögáz
	KBM-16K-6D-393
	KS-2-17/26D
	1
	 
	 
	8
	4
	-
	5,4
	-
	2,6
	-
	5,8
	1320
	2 év

	Kisbárapáti
	Kögáz
	KBM-16K-6D-393
	KS-2-17/26D
	1
	 
	 
	8
	4
	-
	5,4
	-
	2,6
	-
	5,8
	1601
	2 év

	Értény
	Kögáz
	KBM-16K-2D-393
	KS-2-17D
	1
	 
	 
	8
	4
	-
	5,4
	-
	2,6
	-
	6
	726
	2 év




	Balatonfelvidék
	
	

	Település
	Gyártmány
	Típus
	Jelenlegi nyomásszabályozó típusa
	Ág
	DN1
	DN2
	P1
	P2
	Felső záróérték
	Alsó záróérték
	Lefúvató
	Kapacitásigény (Nm3)
	Karbantartási ciklus

	Zánka
	GÁZGÉP
	MBM-116-TO-11
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	5,8
	2700
	2 év

	Révfülöp
	GÁZGÉP
	MBM-237-TO-11
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	5,8
	4500
	2 év

	Kékkút
	GÁZGÉP
	MBM-113-TO-11
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	5,8
	300
	2 év

	Badacsonytördemic
	GÁZGÉP
	MBM-116-TO-11
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,6
	1,8
	1,6
	4
	2000
	2 év

	Ábrahámhegy
	GÁZGÉP
	MBM-126-TO-21
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	5,8
	2200
	2 év

	Hegymagas
	GÁZGÉP
	MBM-113-TO-11
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	4
	650
	2 év

	Balatonrendes
	GÁZGÉP
	MBM-113-TO-11
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	5,8
	650
	2 év

	Kisapáti
	GÁZGÉP
	MBM-113-TO-11
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	5,8
	350
	2 év

	Raposka
	GÁZGÉP
	MBM-113-TO-11
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	4
	320
	2 év

	Salföld
	GÁZGÉP
	MBM-113-TO-11
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	5,8
	200
	2 év

	Szigliget
	GÁZGÉP
	MBM-116-TO-11
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	4
	3000
	2 év





	Balatongáz
	
	

	Település
	Gyártmány
	Típus
	Jelenlegi nyomásszabályozó típusa
	Ág
	DN1
	DN2
	P1
	P2
	Felső záróérték
	Alsó záróérték
	Lefúvató
	Kapacitásigény (Nm3)
	Karbantartási ciklus

	Nemesvita
	GÁZGÉP
	MBM-126-T5-10
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	5,8
	1850
	2 év

	Lesencetomaj
	GÁZGÉP
	MBM-136-T5-10
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	5,8
	3000
	2 év

	Nemesgulács
	GÁZGÉP
	MBM-237-T6-10
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	5,8
	4950
	2 év

	Káptalantóti
	GÁZGÉP
	MBM-126-T4-10
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	5,8
	500
	2 év

	Mindszentkálla
	GÁZGÉP
	MBM-136-T5-10
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	5,8
	3050
	2 év

	Köveskál
	GÁZGÉP
	MBM-236-T5-10
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	5,8
	4325
	2 év

	Tagyon
	GÁZGÉP
	MBM-123-T2-10
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	5,8
	1430
	2 év

	Dörgicse
	GÁZGÉP
	MBM-360-T7-10
	 
	2
	 
	 
	12
	2,5
	2,3
	3,2
	3,5
	1,8
	1,6
	5,8
	4950
	2 év



	Tátik-Rezi térsége
	
	

	Település
	Gyártmány
	Típus
	Jelenlegi nyomásszabályozó típusa
	Ág
	DN1
	DN2
	P1
	P2
	Felső záróérték
	Alsó záróérték
	Lefúvató
	Kapacitásigény (Nm3)
	Karbantartási ciklus

	Döbröce
	Fiorentini
	RA 50 MN/MT 100
	 
	2
	 
	 
	20
	2
	1,9
	3
	3,2
	1,2
	1
	5,2
	3200
	2 év

	Vindornyafok
	Fiorentini
	RD 160 AP/MT 80
	 
	2
	 
	 
	20
	2
	1,9
	3
	3,3
	1,2
	1
	5,2
	1000
	2 év

	Rezi
	Fiorentini
	RA 25 MN/MT 80
	 
	2
	 
	 
	20
	2
	1,9
	3
	3,2
	1,2
	1
	5,2
	1100
	2 év

	Zalaköveskút
	Fiorentini
	RA 50 MN/MT 150
	 
	2
	 
	 
	20
	2,8
	2,6
	3,6
	3,8
	1,2
	1
	4,5
	4700
	2 év

	Zalaszántó
	Fiorentini
	RA 25 MN/MT 80
	 
	2
	 
	 
	20
	2
	1,9
	3
	3,2
	1,2
	1
	5,2
	1500
	2 év
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2.sz. melléklet
ÁRLAP


	Az E.GAS Gázelosztó Kft. szolgáltatási területéhez tartozó   gázfogadó berendezések karbantartására vonatkozóan, a szerződött időszakban végzendő munkákhoz.

	A megadott egységárak minden esetben nettó összegként, Forintban értendők.

· 1.	ÉVES KARBANTARTÁS MUNKADÍJA:	……………FT/BERENDEZÉS

· 2.	 KARBANTARTÁS ANYAGKÖLTSÉGE.

A beépítésre kerülő anyagok anyagköltségét Vállalkozó a Megrendelővel előzetesen ismerteti. A beépítés megtörténtét és a mennyiséget Vállalkozó a Megrendelővel ellen jegyezteti. Ennek alapján összeállított vállalkozói számlát Megrendelő kiegyenlíti. (2. sz. mellékletben kérjük részletesen megadni az egyes kiemelten fontos alkatrész jelenleg érvényes listaárát.) 

3.       Kiszállási Költség.

Vállalkozó, a berendezések éves karbantartása alkalmával …………Ft berendezésenkénti költségátalányt számít fel.

·  4.          ESETENKÉNTI NEM TERVEZETT (1.2.PONT) BEAVATKOZÁSI IGÉNY ESETÉN A DÍJ ( ÁFA NÉLKÜL).

Kiszállási költség :	  ………………..-Ft/km
Munkadíj :		  ………………..-Ft/óra

Időtartam 

A 2.5 pontban rögzítetteket is figyelembe véve a szerződést a szerződő felek határozatlan időtartamra kötik.
Megszüntetés esetén a felmondási időtartam mindkét fél részére 3 hónap. 
[bookmark: _GoBack]A karbantartási költségek 2027.12.31-ig érvényesek.

 A karbantartás keretét meghaladó munkák pl:

- Gázmérők, korrektorok, regisztráló műszerek időszakos hitelesítése, karbantartása
- A berendezés teljes korrózióvédelmi célú átfestése.
- Fogyasztási igény változás felmerülése esetén a berendezés átalakítása, szintén a Vállalkozó kivitelezési tevékenységi körébe tartozik. Azokat egyedi megrendelés alapján külön szerződés keretében elvégzi.
Egységáras tipizált munkák, komplett kivitelezése esetén
	(kiszállási költséggel együtt)

Az árlaphoz csatolni kell a nyomásszabályozó állomás típusa szerinti kiemelten fontos alkatrészek aktuális listaárát.


3.sz. melléklet

Ajánlattevő meglévő telephelyének (telephelyeinek) adatai


3/a.sz. melléklet

Ajánlattevő tervezett telephelyének (telephelyeinek) adatai


4.sz. melléklet


Ajánlattevő alkalmazásában lévő szakirányú végzettséggel rendelkezők jegyzéke

5.sz. melléklet


Ajánlattevő és alvállakozók alapvető eszközei és gépi berendezései



6.sz. melléklet


Ajánlattevő által végzett referenciamunkák jegyzéke



7.sz. melléklet


Ajánlattevő alvállalkozói által végzett referenciamunka jegyzéke


8.sz. melléklet


Alvállalkozói bejelentés


8/a. sz. melléklet

Alvállalkozói nyilatkozat


9.sz. melléklet


TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

A ………………………….   ………………..(Nyilatkozattevő) ezennel kijelenti, hogy a jelen eljárással összefüggésben Az E.GAS Gázelosztó Kft. és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen formában és módon tudomására jutott adat, tény, információ, így különösen a technológiájával és az üzleti vagy piaci működésével, terveivel kapcsolatos technikai vagy üzleti jellegű információ, adat, irat és know-how, bizalmas információnak, üzleti titoknak minősül.

Nyilatkozattevő tudomásul veszi és vállalja, hogy köteles a bizalmas információt titokban tartani, azt bizalmasan kezelni, továbbá azt nem hozhatja forgalomba vagy nyilvánosságra, illetve harmadik személynek nem adhatja ki, nem teheti hozzáférhetővé semmilyen formában Az E.GAS Gázelosztó Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül.

A jelen nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:
· amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá; vagy
· amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a nyilatkozattevő számára; vagy
· melyek olyan harmadik fél által jutottak a nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági megállapodás Az E.GAS Gázelosztó Kft. felé; vagy
· amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

Nyilatkozattevő a fenti kötelezettségvállalásának megszegésével Az E.GAS Gázelosztó Kft.-nek okozott kárért felelősséggel tartozik.
A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírástól számított három (3) év elteltével szűnik meg az érintett adatok tekintetében.

Hely, idő …………………………




……………………………………………………
		(cégképviselő)


10.sz. melléklet

Nyilatkozat + pénzügyi alkalmasság

